## Slide 1: Proyecto 02 Monitoreo y Análisis de la Eficiencia de Compresores de dos Turbinas a Gas
Jean Piere Cholán Llamoga
Junio 2024

## Slide 2
OBJETIVOS
Monitoreo de la eficiencia del compresor de las turbinas a gas
Determinar condiciones operativas para buscar puntos de máxima eficiencia
Objetivos
DESCRIPCION DE LOS DATOS
Turbina a Gas – GE7FA
El mayor consumo de la potencia generada (2/3) es del compresor
Mayor eficiencia en compresor se refleja en una mayor potencia
1. Potencia
  DWATT: Potencia TG11/TG12
  S1_DWATT: Potencia TV10
2. Temperatura de ingreso al compresor
  CTIM: Temp. Ingreso Compresor TG11/TG12
3. Ratio de compresión
  CPR: Ratio Compresión TG11/TG12
4. Temperatura de descarga del compresor
  CTD: Temp. Descarga Compresor TG11/TG12
5. Presión de descarga del compresor
  CPD: Presión Descarga Compresor TG11/TG12
6. Temperatura de ingreso a la casa de filtros
  AT1: Temp. Ingreso Filtros TG11/TG12 - Sensor 01
  AT2: Temp. Ingreso Filtros TG11/TG12 - Sensor 02
  AT3: Temp. Ingreso Filtros TG11/TG12 - Sensor 03
7. Flujo de combustible
  FQG: Flujo Combustible TG11/TG12
8. Apertura de las IBH
  CSBHX: Apertura IBH TG11/TG12

## Slide 3
MONITOREO DE EFICIENCIA DEL COMPRESOR

## Slide 4
MODELAMIENTO TG11
Modelado
Modelo a Producción: Kmeans (De Algglomerativa y DBSCAN)
Numero de Clusters Óptimos: 4

## Slide 5
ELECCIÓN DE CLUSTER
Seccionamiento de la eficiencia
Seccionamos la eficiencia de acuerdo a la distribución de datos.
  Eficiencia Compresor TG11:
  Eficiencia A: Alta Eficiencia [0.94 a 1.00]
  Eficiencia B: Carga Base [0.925 a 0.94]
  Eficiencia C: Minimo Tec [0.88 a 0.925]
  Eficiencia D: Baja Eficiencia [0a 0.88]

## Slide 6
MODELAMIENTO TG12
Modelado
Se balancearon características
Numero de Clusters Óptimos: 3

## Slide 7
ELECCIÓN DE CLUSTER
Seccionamiento de la eficiencia
Seccionamos la eficiencia de acuerdo a la distribución de datos.
  Eficiencia Compresor TG11:
  Eficiencia A: Alta Eficiencia [0.94 a 1.00]
  Eficiencia B: Carga Base [0.925 a 0.94]
  Eficiencia C: Minimo Tec [0.88 a 0.925]
  Eficiencia D: Baja Eficiencia [0a 0.88]

## Slide 8
Conclusiones
Se identificó condiciones operativas de la central la cual influyó en los niveles de eficiencia del compresor
Las condiciones de Temperatura de Ingreso a los filtros de las turbinas tuvieron mayor influencia en la agrupación
Esto permite considerar como variable crítica a la temperatura de ingreso al compresor para obtener altos valores de eficiencia de compresión.
Conclusiones
COMPARACION DE AGRUPACIONES
  Sin Balance AT1&2&3
  Cluster (k=4)
  SS = 0.59416
  Balance AT1_prom
  Cluster (k=3)
  SS = 0.70
  Condición Operativa:
    Carga Base (180MW)
    Carga Mínima (120MW)
    Fuera de Servicio (0MW)
TG11
TG12